## Лист1
Электродвигатель
Марка | Q, м3/с | H, м ст. жидкости | n, с-1 | ηн | тип | Nн, кВт | ηдв
X2/25 | 4.2·10-4 | 25 | 50 | — | АОЛ-12-2 | 1.1 | —
X8/18 | 2.4·10-3 | 11.3 | 48.3 | 0.4 | АО2-31-2 | 3 | —
X8/18 | 2.4·10-3 | 14.8 | 48.3 | 0.4 | — | 3 | 0.82
X8/18 | 2.4·10-3 | 18 | 48.3 | 0.4 | ВАО-31-2 | 3 | 0.82
X8/30 | 2.4·10-3 | 17.7 | 48.3 | 0.5 | АО2-32-2 | 4 | —
X8/30 | 2.4·10-3 | 24 | 48.3 | 0.5 | — | 4 | 0.83
X8/30 | 2.4·10-3 | 30 | 48.3 | 0.5 | ВАО-32-2 | 4 | 0.83
X20/18 | 5.5·10-3 | 10.5 | 48.3 | 0.6 | АО2-31-2 | 3 | —
X20/18 | 5.5·10-3 | 13.8 | 48.3 | 0.6 | — | 3 | 0.82
X20/18 | 5.5·10-3 | 18 | 48.3 | 0.6 | ВАО-31-2 | 3 | 0.82
X20/31 | 5.5·10-3 | 18 | 48.3 | 0.55 | АО2-41-2 | 5.5 | 0.87
X20/31 | 5.5·10-3 | 25 | 48.3 | 0.55 | — | — | —
X20/31 | 5.5·10-3 | 31 | 48.3 | 0.55 | ВАО-41-2 | 5.5 | 0.84
X20/53 | 5.5·10-3 | 34.4 | 48.3 | 0.5 | АО2-52-2 | 13 | 0.89
X20/53 | 5.5·10-3 | 44 | — | — | — | — | —
X20/53 | 5.5·10-3 | 53 | 48.3 | 0.5 | ВАО2-52-2 | 13 | 0.87
X45/21 | 1.25·10-2 | 13.5 | 48.3 | 0.6 | АО2-51-2 | 10 | 0.88
X45/21 | 1.25·10-2 | 17.3 | 48.3 | 0.6 | — | — | —
X45/21 | 1.25·10-2 | 21 | 48.3 | 0.6 | ВАО-51-2 | 10 | 0.87
X45/31 | 1.25·10-2 | 19.8 | 48.3 | 0.6 | АО2-52-2 | 13 | 0.89
X45/31 | 1.25·10-2 | 25 | 48.3 | 0.6 | — | — | —
X45/31 | 1.25·10-2 | 31 | 48.3 | 0.6 | ВАО-52-2 | 13 | 0.87
X45/54 | 1.25·10-2 | 32.6 | 48.3 | 0.6 | АО2-62-2 | 17 | 0.88
X45/54 | 1.25·10-2 | 42 | 48.3 | 0.6 | АО2-71-2 | 22 | 0.88
X45/54 | 1.25·10-2 | 54 | 48.3 | 0.6 | АО2-72-2 | 30 | 0.89
Х90/19 | 2.5·10-2 | 13 | 48.3 | 0.7 | АО2-51-2 | 10 | 0.88
Х90/19 | 2.5·10-2 | 16 | 48.3 | 0.7 | АО2-52-2 | 13 | 0.89
Х90/19 | 2.5·10-2 | 19 | 48.3 | 0.7 | АО2-62-2 | 17 | 0.88
Х90/33 | 2.5·10-2 | 25 | 48.3 | 0.7 | АО2-62-2 | 17 | 0.88
Х90/33 | 2.5·10-2 | 29.2 | 48.3 | 0.7 | АО2-71-2 | 22 | 0.9
Х90/33 | 2.5·10-2 | 33 | 48.3 | 0.7 | АО2-72-2 | 30 | 0.9
Х90/49 | 2.5·10-2 | 31.4 | 48.3 | 0.7 | АО2-71-2 | 22 | 0.88
Х90/49 | 2.5·10-2 | 40 | 48.3 | 0.7 | АО2-72-2 | 30 | 0.89
Х90/49 | 2.5·10-2 | 49 | 48.3 | 0.7 | АО2-81-2 | 40 | —
Х90/85 | 2.5·10-2 | 56 | 48.3 | 0.65 | АО2-81-2 | 40 | —
Х90/85 | 2.5·10-2 | 70 | 48.3 | 0.65 | АО2-82-2 | 55 | —
Х90/85 | 2.5·10-2 | 85 | 48.3 | 0.65 | АО2-91-2 | 75 | 0.89
Х160/29/2 | 4.5·10-2 | 20 | 48.3 | 0.65 | ВАО-72-2 | 30 | 0.89
Х160/29/2 | 4.5·10-2 | 24 | 48.3 | 0.65 | АО2-72-2 | 30 | 0.89
Х160/29/2 | 4.5·10-2 | 29 | 48.3 | 0.65 | АО2-81-2 | 40 | —
Х160/49/2 | 4.5·10-2 | 33 | 48.3 | 0.75 | АО2-81-2 | 40 | —
Х160/49/2 | 4.5·10-2 | 40.6 | 48.3 | 0.75 | АО2-82-2 | 55 | —
Х160/49/2 | 4.5·10-2 | 49 | 48.3 | 0.75 | АО2-91-2 | 75 | 0.89
Х160/29 | 4.5·10-2 | 29 | 24.15 | 0.6 | АО2-81-4 | 40 | —
Х280/29 | 8·10-2 | 21 | 24.15 | 0.78 | АО2-81-4 | 40 | —
Х280/29 | 8·10-2 | 25 | 24.15 | 0.78 | АО2-82-4 | 55 | —
Х280/29 | 8·10-2 | 29 | 24.15 | 0.78 | АО2-91-4 | 75 | 0.92
Х280/42 | 8·10-2 | 29.6 | 24.15 | 0.7 | АО2-91-4 | 75 | 0.92
Х280/42 | 8·10-2 | 35 | 24.15 | 0.7 | — | — | —
Х280/42 | 8·10-2 | 42 | 24.15 | 0.7 | АО2-92-4 | 100 | 0.93
Х280/72 | 8·10-2 | 51 | 24.15 | 0.7 | АО-101-4 | 125 | 0.91
Х280/72 | 8·10-2 | 62 | 24.15 | 0.7 | АО-102-4 | 160 | 0.92
Х280/72 | 8·10-2 | 72 | 24.15 | 0.7 | АО-103-4 | 200 | 0.93
Х500/25 | 8·10-2 | 19 | 16 | 0.8 | АО2-91-6 | 55 | 0.92
Х500/25 | 8·10-2 | 22 | 16 | 0.8 | — | — | —
Х500/25 | 8·10-2 | 25 | 16 | 0.8 | АО2-92-6 | 75 | —
Х500/37 | 1.5·10-1 | 25 | 16 | 0.7 | АО-102-6 | 125 | 0.92
Х500/37 | 1.5·10-1 | 31.2 | 16 | 0.7 | — | — | —
Х500/37 | 1.5·10-1 | 37 | 16 | 0.7 | АО-103-6 | 160 | 0.93