## Лист1
Таблица 2.3. Параметры кожухотрубчатых теплообменников и холодильников (по ГОСТ 15118-79, ГОСТ 15120-79 и ГОСТ 15122-79)
|  |  |  | Поверхность теплообмена (в м2)** при длине труб, м | [6 empty] | Площадь сечения потока, 102 м2
D кожуха, мм | d труб, мм | Число ходов* | Общее число труб, шт. | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | В вырезе перегородок | Между перегородками | Площадь сечения одного хода по трубам, 102 м2
159 | 20×2 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | — | — | — | 0.3 | 0.5 | 0.4
159 | 25×2 | 1 | 13 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | — | — | — | 0.4 | 0.8 | 0.5
273 | 20×2 | 1 | 61 | 4 | 6 | 7.5 | 11.5 | — | — | — | 0.7 | 1 | 1.2
273 | 25×2 | 1 | 37 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | — | — | — | 0.9 | 1.1 | 1.3
325 | 20×2 | 1 | 100 | — | 9.5 | 12.5 | 19 | 25 | — | — | 1.1 | 2 | 2
325 | 20×2 | 2 | 90 | — | 8.5 | 11 | 17 | 22.5 | — | — | 1.1 | 1.6 | 0.9
325 | 25×2 | 1 | 62 | — | 7.5 | 10 | 14.5 | 19.5 | — | — | 1.3 | 2.9 | 2.1
325 | 25×2 | 2 | 56 | — | 6.5 | 9 | 13 | 17.5 | — | — | 1.3 | 1.5 | 1
400 | 20×2 | 1 | 181 | — | — | 23 | 34 | 46 | 68 | — | 1.7 | 2.5 | 3.6
400 | 20×2 | 2 | 166 | — | — | 21 | 31 | 42 | 63 | — | 1.7 | 3 | 1.7
400 | 25×2 | 1 | 111 | — | — | 17 | 26 | 35 | 52 | — | 2 | 3.1 | 3.8
400 | 25×2 | 2 | 100 | — | — | 16 | 24 | 31 | 47 | — | 2 | 2.5 | 1.7
600 | 20×2 | 1 | 389 | — | — | 49 | 73 | 98 | 147 | — | 4.1 | 6.6 | 7.8
600 | 20×2 | 2 | 370 | — | — | 47 | 70 | 93 | 139 | — | 4.1 | 4.8 | 3.7
600 | 20×2 | 4 | 334 | — | — | 42 | 63 | 84 | 126 | — | 4.1 | 4.8 | 1.6
600 | 20×2 | 6 | 316 | — | — | 40 | 60 | 79 | 119 | — | 3.7 | 4.8 | 0.9
600 | 25×2 | 1 | 257 | — | — | 40 | 61 | 81 | 121 | — | 4 | 5.3 | 8.9
600 | 25×2 | 2 | 240 | — | — | 38 | 57 | 75 | 113 | — | 4 | 4.5 | 4.2
600 | 25×2 | 4 | 206 | — | — | 32 | 49 | 65 | 97 | — | 4 | 4.5 | 1.8
600 | 25×2 | 6 | 196 | — | — | 31 | 46 | 61 | 91 | 91 | 3.7 | 4.5 | 1.1
800 | 20×2 | 1 | 717 | — | — | 90 | 135 | 180 | 270 | 405 | 6.9 | 9.1 | 14.4
800 | 20×2 | 2 | 690 | — | — | 87 | 130 | 173 | 260 | 390 | 6.9 | 7 | 6.9
800 | 20×2 | 4 | 638 | — | — | 80 | 120 | 160 | 240 | 361 | 6.9 | 7 | 3
800 | 20×2 | 6 | 618 | — | — | 78 | 116 | 155 | 233 | 349 | 6.5 | 7 | 2
800 | 25×2 | 1 | 465 | — | — | 73 | 109 | 146 | 219 | 329 | 7 | 7.9 | 16.1
800 | 25×2 | 2 | 442 | — | — | 69 | 104 | 139 | 208 | 312 | 7 | 7 | 7.7
800 | 25×2 | 4 | 404 | — | — | 63 | 95 | 127 | 190 | 285 | 7 | 7 | 3
800 | 25×2 | 6 | 384 | — | — | 60 | 90 | 121 | 181 | 271 | 6.5 | 7 | 2.2
1000 | 20×2 | 1 | 1173 | — | — | — | 221 | 295 | 442 | 663 | 10.1 | 15.6 | 23.6
1000 | 20×2 | 2 | 1138 | — | — | — | 214 | 286 | 429 | 643 | 10.1 | 14.6 | 11.4
1000 | 20×2 | 4 | 1072 | — | — | — | 202 | 269 | 404 | 606 | 10.1 | 14.6 | 5.1
1000 | 20×2 | 6 | 1044 | — | — | — | 197 | 262 | 393 | 590 | 9.6 | 14.6 | 3.4
1000 | 25×2 | 1 | 747 | — | — | — | 176 | 235 | 352 | 528 | 10.6 | 14.3 | 25.9
1000 | 25×2 | 2 | 718 | — | — | — | 169 | 226 | 338 | 507 | 10.6 | 13 | 12.4
1000 | 25×2 | 4 | 666 | — | — | — | 157 | 209 | 314 | 471 | 10.6 | 13 | 5.5
1000 | 25×2 | 6 | 642 | — | — | — | 151 | 202 | 302 | 454 | 10.2 | 13 | 3.6
1200 | 20×2 | 1 | 1701 | — | — | — | — | 427 | 641 | 961 | 14.5 | 18.7 | 34.2
1200 | 20×2 | 2 | 1658 | — | — | — | — | 417 | 625 | 937 | 14.5 | 17.6 | 16.5
1200 | 20×2 | 4 | 1580 | — | — | — | — | 397 | 595 | 893 | 14.5 | 17.6 | 7.9
1200 | 20×2 | 6 | 1544 | — | — | — | — | 388 | 582 | 873 | 13.1 | 17.6 | 4.9
1200 | 25×2 | 1 | 1083 | — | — | — | — | 340 | 510 | 765 | 16.4 | 17.9 | 37.5
1200 | 25×2 | 2 | 1048 | — | — | — | — | 329 | 494 | 740 | 16.4 | 16.5 | 17.9
1200 | 25×2 | 4 | 986 | — | — | — | — | 310 | 464 | 697 | 16.4 | 16.5 | 8.4
1200 | 25×2 | 6 | 958 | — | — | — | — | 301 | 451 | 677 | 14.2 | 16.5 | 5.2